Состав оборудования

Модель ГПУ	1540GQNA	об/мин	1500

Мощн. на валу кВт	1600	Выбросы NOx	500	bmep	14

Степень сжатия	10,5	Темп. в ВТ контуре	95

Кол-во ГПУ	1	Мощность кВт (э)	1540

Двигатель и стандартное оборудование

Оборудование	Описание оборудования	Цена	кол-во:	Итого

Двигатель	Модель QSV, турбонаддув с промежуточным 	1

охлаждением, стандартная комплектация.

Рама	Стальная сварная рама, с опорами двигателя и 	1

генератора, с креплениями для виброизоляторов,

устанавливаемых между рамой и полом

Насос предварительной 	С электроприводом для обеспечения давления в 	1

смазки, 50Hz.	системе смазки двигателя в период остановки

двигателя.  Работает в переменном режиме. Мощность

Вентиляция картера.	Открытого типа. Трубопровод для вывода картерных 	1

газов за пределы помещения с генераторной

установкой в комплектацию не входит. В качестве

дополнительного оборудования может поставляться

Масляный фильтр.	Масляный фильтр дуплексный с заменяемыми 	1

элементами, устанавливается на двигателе.

Воздушный фильтр	Для тяжелых условий эксплуатации 4 (четыре) штуки. 	1

Со сменными элементами. Установлены на входе в

турбонагнетатель.

Подогреватели 	Подогреватели на базе электрических нагревательных 	1

сопротивлений установлены в системе охлаждения и

управляются термостатами. Автоматическое

управление подогревателями обеспечивает

поддержание необходимой температуры для запуска

Насос подогревателя, 50 	Одинарный водяной циркуляционный насос 	1

Гц	мощностью 300 Вт, смонтирован на двигателе.

Автоматически управляется с подогревателями для

стартового подогрева двигателя.

Соединительная муфта.	Соединительная муфта моноблочной конструкции 	1

установлена между двигателем и генератором.

Фильтр сапуна картера	Сменный элемент фильтра системы вентиляции 	1

картера. Устанавливается на заводе. Выпуск картерных

газов должен производится за пределы помещения ГПУ

при помощи трубопровода, соединяемого с выходным

отверстием фильтра. Трубопровод не поставляется.

Насос системы 	Два насоса, приводимые от шестерен двигателя, для 	1

охлаждения	высокотемпературного и низкотемпературного

контуров системы охлаждения. Поставляются вместе с

фитингами и внутренними термостатами двигателя.

Данные насосы могут применяться для внешней

системы охлаждения, если давление для ее работы не

CENSE	Система по-цилиндрового контроля температуры 	1

выхлопных газов Камминз связанная с GCP.

15 октября 2008 г.	Data 	V12	Page 1 of  3

Клапан доливки масла.	Автоматический клапан для поддержания требуемого 	1

уровня масла в картере двигателя. Устанавливается на

заводе. Требует дополнительного масляного бака и

трубопровода.

Клапан контроля подачи 	Главный электромагнитный клапан для контроля 	1

газа.	подачи газа. Поставляется не смонтированным. При

монтаже установки устанавливается на входе.

Шланги масляной системы	Комплект включает гибкие два шланга (заливной и 	1

сливной) диаметром 25 мм длиной 1 м с фитингами для

крепления к двигателю  и два патрубка  1" BSP для

соединения с масляным баком. Поставляется в

демонтированном состоянии.

Выхлопные 	Два сильфона (гибкие, из нержавеющей стали) для 	1

компенсаторы.	установки на выпускные  коллекторы  двигателя.

Поставляются не смонтированными.

Шланги системы 	Комплект включает гибкие шланги диаметром 75 мм 	1

охлаждения.	высокотемпературного и низкотемпературного

контуров с фланцами, привариваемыми к внешним

трубопроводам. Два шланга диаметром 12 мм и длиной

1 м с фитингами для крепления к двигателю и два

патрубка  1/2" BSP для соединения с вентиляцией.

Всего в комплекте 4 соединительных элемента и 2

шланга. Поставляются в демонтированном состоянии.

Панель управления 	Оснащена необходимыми функциональными 	1

генератора (Рower Сom.3).	элементами для управления и контроля всех  систем

генераторной установки, включая сенсорный экран

системы человек-машина .

Амортизаторы для серии 	Комплект пружинных амортизаторов, устанавливаемых	1

установок QSV.	 между рамой ГПУ и фундаментом для снижения

уровня вибрации до 95%.

Окраска.	Маслостойкая краска зеленого цвета. Имеются все 	1

необходимые таблички с информацией для

обеспечения  безопасности труда.

Руководство по 	Один комплект Руководства по техническому 	1

эксплуатации.	обслуживанию установки на английском языке

Заводские испытания	Генераторная установка проходит стандартные 	1

заводские испытания. Специальные испытания,

например, в присутствии представителей,

оплачиваются дополнительно.

Доп. оборудование двигателя

Оборудование	Описание оборудования	Qty:

Система электрического 	Система электрического запуска ГПУ. Устанавливается на заводе. Необходимы 	1

запуска.	аккумуляторные батареи и гикие кабели для подключения.

Генератор

Типоразмер	P80R(61)	Напряжение	6300-6600	Защита IP	IP 23

Частота	50	Изоляция	F	Термостойкость	F

Описание	Многополюсный, двухподшипниковый, бесщеточный, с вращающимся полем, самовозбудитель,

установлены постоянные магниты возбуждения, шаг обмотки 2/3. С установленными измерением

температуры обмотки и пошипников. С антиконденсационным подогревателем обмоток.

кол-во	1

Дополнительное оборудование генератора	No Items Selected

Data 	V12	Page 2 of  3

Дополнительное механическое оборудование

Оборудование	Описание оборудования	кол-во:

Стандартный 	Одинарный глушитель из низкоуглеродистой стали, термостойкая окраска 	1

промышленный 	ротиводавление не более 300 мм.вод.ст. Уровень шума 85 дБА 1 м@ 90 град.

глушитель. 	Глушитель имеет два  впускных и одно выпускное отверстие. Другая конфигурация

Промышленное 	по заказу. Соединительные трубопроводы и изоляция не поставляются.

шумоглушение.

Низкоуглеродистая

Радиатор - QSV91, 1500 	Радиатор горизонтального размещения. Для температуры окр. воздуха 40°C. В 	1

об/мин, 40°C. 	комплекте с расширительными баками и панелью управления (установка при

Промышленный уровень 	монтаже) Питание (380 - 415 В, 50 Гц).

шума.	Все вентиляторы устанавливаются на индивидуальных виброизоляторах.

Соединительные трубопроводы не поставляются.

Регулятор давления газа 	Используется при давлении топливного газа от 0,5 до 6,0 бар. Регулирует давление 	1

(0,5...6,0 бар)	до необходимого для подачи в двигатель. Устанавливается во время монтажа.

Включает соединительные газовые шланги, фильтр и ручной клапан. При заказе

выбирается один из следующих диапазонов давления 0,5…1,5; 1,5…3,0; 3,0…6,0 бар.

Y-образный соединитель 	Y-образный соединитель для соединения двух выхлопных патрубков в один 	1

для выхлопного 	выхлопной труопровод. ВЕРТИКАЛЬНОЕ расположение. Входной фланец 350мм

трубопровода. 	PN10 DIN350. Не используется со стандартными глушителями. Устанавливается при

Вертикальное

расположение.

Дополнительное электрооборудование

Оборудование	Описание оборудования	кол-во:

Комплект гибких 	Комплект гибких электрических кабелей длиной 1 м. с наконечниками для системы 	1

электрических кабелей 	электрического запуска. Аккумуляторные батареи устанавливаются рядом с рамой

для системы 	ГПУ. Необходимо 2 комплекта для системы двойного запуска.

электрического запуска.

Пусковые 	Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для системы электрического запуска с 	1

аккумуляторные батареи 	одним пусковым двигателем. Напряжение 24В. Поставляются сухозаряженными.

для системы 	Устанавливаются при монтаже рядом с ГПУ. Необходим комплект гибких

электрического запуска 	электрических кабелей. Панель управления генераторной установки (GCP)

для QSV. С одним 	поставляется с отдельными батареями)

стартером. Сухоз

Зарядное устройство 	Настенного стационарного крепления, поставляется в несмонтированном состоянии. 	1

батарей.	При монтаже присоединяется к сети 50/60 Гц.

Прочее оборудование	No Items Selected

Опции	No Items Selected

V12	Page 3 of  3